- СИСТЕМА  ТЕПЛОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

- "ТЕПЛО-3"

- Руководство по эксплуатации

4218-004-02068953-02 РЭ

- СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	4

2  НАЗНАЧЕНИЕ	4

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ	5

3.1 Метрологические характеристики	5

3.2 Эксплуатационные показатели	8

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	12

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	13

5.1 Устройство электронного блока и описание структурной схемы	13

5.2 Коррекция характеристик измерительных преобразователей	14

5.3 Измеряемые и регистрируемые параметры	15

5.4 Учет времени отключения сетевого питания	16

5.5 Назначение органов управления. Интерфейс пользователя	17

5.6 Просмотр параметров	19

5.6.1 Просмотр текущих параметров	19

5.6.2 Просмотр часовых параметров	20

5.6.3 Просмотр суточных параметров	22

5.6.4 Просмотр тотальных параметров	23

5.7 Считывание архивных данных через последовательный порт	24

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	24

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	24

7.1 Распаковка	24

7.2 Установка электронного блока	25

7.3 Установка измерительных преобразователей	25

7.3.1 Установка преобразователей расхода	25

7.3.2 Установка преобразователей температуры	25

7.3.3 Установка преобразователей давления	26

7.3.4  Монтаж электрических цепей	26

7.4 Ввод и просмотр настроечных параметров	26

7.4.1 Ввод кода схемы теплоснабжения	27

7.4.2 Ввод сетевого адреса прибора	27

7.4.3 Ввод кода настройки каналов расхода	28

7.4.4 Ввод веса импульса для каналов расхода	29

7.4.5 Запрет измерения давлений	29

7.4.6 Ввод договорных значений давлений	30

7.4.7 Ввод чувствительности датчиков температуры	30

7.4.8 Ввод договорных значений температуры холодной воды	30

7.4.9 Выбор сезона «зима/лето»	31

7.4.10 Установка времени и даты	31

7.5 Очистка архивов и ввод в эксплуатацию	32

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32

9 НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА	32

9.1 Калибровка каналов температуры	33

9.2 Калибровка каналов давления	34

9.3 Калибровка каналов расхода	34

10 ПОВЕРКА	35

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	35

12 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	37

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	37

13.1 Электронный блок системы теплоизмерительной «Тепло-3»	37

13.2 Система теплоизмерительная «Тепло-3»	37

14 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ	39

15 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ	40

16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	40

17 УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ ПОВЕРОК	41

17.1 Электронный блок системы теплоизмерительной «Тепло-3»	41

17.2 Система теплоизмерительная «Тепло-3»	41

18 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	42

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЕДОМОСТЬ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ	43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ И АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ	44

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	50

П3.1 Протокол Modbus (ASCII – режим, функция 3)	50

П3.2 Чтение тотальных параметров	51

П3.3 Чтение суточных параметров	52

П3.4 Чтение часовых параметров	53

П3.5 Чтение текущих параметров	54

П3.6 Чтение серийного номера	56

П3.7 Float-формат данных	57

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  «ТЕПЛО-3» К ВНЕШНЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ	58

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	61

П5.1 Клеммный отсек «Тепло-3» (модификация 2)	61

П5.2 Клеммный отсек «Тепло-3» (модификация 3)	61

П5.3 Защита от вмешательства	62

П5.4 Рекомендуемые значения веса импульсов некоторых преобразователей расхода, применяемых в составе «Тепло-3»	63

П5.5 Подключение имитатора датчика давления	64

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом работы и устройством системы теплоизмерительной «Тепло-3» (для версий программного обеспечения «Тепло-3» VT3_FI_8, VT3_FI_9,…).

# 2  НАЗНАЧЕНИЕ

Система теплоизмерительная «Тепло-3» предназначена для коммерческого и технологического учета одновременно по нескольким трубопроводам отпускаемой и (или) потребляемой тепловой энергии, количества теплоносителя, горячей и холодной воды; может устанавливаться в закрытых и открытых системах водяного теплоснабжения в котельных, индивидуальных тепловых пунктах, коттеджах и т.д.

«Тепло-3» может работать как автономно, так и в составе автоматизированной системы сбора данных.

Максимальное количество каналов измерения расхода, температуры и давления определяется модификациями «Тепло-3», указанными в таблице 2.1.

Отличительные особенности модификаций «Тепло-3»

Таблица 2.1

| Модификация | Измерительные каналы | Кол-во каналов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расход | 4 | Частота входного сигнала ≤ 1000Гц |
|  | Температура | 4 | R0 = 500 Ом, W100 = 1,385 или 1,391 |
|  | Давление | - |  |
| 3 | Расход | 4 | Частота входного сигнала ≤ 1000Гц |
|  | Температура | 3 | R0 = 500 Ом, W100 = 1,385 или 1,391 |
|  | Давление | 3 | Преобразователи давления с токовым выходом (0-5) мА |

«Тепло-3» может проводить измерение по 4-м каналам температуры (модификация 2) или по 3-м каналам температуры и 3-м каналам давления (модификация 3). Изменение модификации прибора производится переустановкой перемычек на плате электронного блока и выбором номера модификации в меню CEPBVC прибора. Доступ к переустановке перемычек на плате прибора и выбор модификации через меню прибора возможен только до пломбирования прибора поверителем (см. П5.3).

Каналы расхода «Тепло-3» обеспечивают прием и обработку сигналов преобразователей расхода и счетчиков воды, которые по значению выходной частоты условно разделяются на 2 группы:

- Преобразователи, имеющие во всем диапазоне расхода выходную частоту от 0 до 5Гц. Далее по тексту такие преобразователи и счетчики воды будем называть преобразователями с число-импульсным выходом, а соответствующие им каналы «Тепло-3» - число-импульсными каналами.

- Преобразователи и счетчики воды, имеющие во всем диапазоне расхода выходную частоту от 0 до 1000 Гц. Такие преобразователи будем называть преобразователями с частотным выходом, а соответствующие им каналы «Тепло-3» - частотными каналами.

Каналы расхода могут быть назначены потребителем для работы с частотными или число-импульсными преобразователями в любом сочетании.

Для каналов расхода, назначенных для обслуживания преобразователей с число-импульсным выходом, выполняется программная защита от дребезга контактов преобразователей.

При питании «Тепло-3» от встроенной батареи для увеличения ее срока службы рекомендуется использовать преобразователи расхода с весом импульса, при котором частота выходного сигнала не более 200 Гц. При более высокой частоте выходного сигнала питание «Тепло-3» следует осуществлять от внешнего источника питания. Встроенная батарея в этом случае будет выполнять роль резервного питания.

«Тепло-3» применяется с платиновыми термометрами сопротивления с R0=500 Ом (W100 = 1,385 или 1,391) и с преобразователями давления с токовым выходом 0-5 мА.

Настройка «Тепло-3» на использование в конкретной схеме теплоснабжения осуществляется с помощью конфигурационного программного обеспечения при выпуске из производства или оператором через меню прибора  перед установкой на объект.

Предусматривается программная коррекция систематических погрешностей используемых преобразователей расхода и термопреобразователей сопротивления.

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

## 3.1 Метрологические характеристики

3.1.1 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры любым каналом измерения температуры (без учета погрешностей преобразователей температуры) в диапазоне температур (1  150) С – не более  0,15 С.

3.1.2 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения разности температур парными каналами (без учета погрешностей преобразователей температуры) в диапазоне температур (20  150) С – не более значений, указанных в таблице 3.1.

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения разности температур

Таблица 3.1

| Разность температур по парным каналам | Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения разности температур, % |
| --- | --- |
| (10020) С |  0,3 |
| (2010) С |  0,6 |
| (102) С |  1,9 |

3.1.3 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения давления (без учета погрешностей преобразователей давления) в диапазоне давлений (10  100) % от верхнего предела измерения

-  не более   1 %;

3.1.4 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объема (вычисления массы) каналами измерения расхода (без учета погрешностей преобразователей расхода и температуры):

-  не более   0,1 %;

3.1.5 Предел допускаемой основной относительной погрешности определения тепловой энергии (без учета погрешностей преобразователей расхода, температуры и давления)

при разности температур				не более

(100  20) С						 0,4 %,

(20  10) С						 0,7 %,

(10  2) С						 2,0 %.

3.1.6 Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды от +5 оС до +15 оС и от +30 оС до +50 оС - не более значений, указанных в таблице 3.2.

3.1.7 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения времени работы «Тепло-3» - не более  0,05 %.

3.1.8 Пределы допускаемой результирующей основной погрешности измерения тепловой энергии, объема, массы, температуры, давления с учетом погрешностей преобразователей расхода, температуры и давления не должны превышать значений, указанных в таблице 3.3.

Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды

Таблица 3.2

| Измерительные каналы | Температура окружающей среды |  |
| --- | --- | --- |
|  | От +5 до +15 С | От +30 до +50 С |
| Температуры в диапазоне (+1  +150) С |  0,2 С |  0,3 С |
| Разности температур и тепловой энергии |  0,2 % |  0,3 % |
| Давления в диапазоне 10  100 % от Pmax |  0,3 % |  0,4 % |
| Расхода |  0,01 % |  0,01 % |

Пределы допускаемой результирующей основной погрешности измерения с учетом погрешностей первичных преобразователей

Таблица 3.3

| Измеряемая величина | Предел допускаемой основной относительной (%) и абсолютной (С) погрешностей |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (для закрытой системы – при измерении расхода в подающем (обратном) трубопроводе с относительной погрешностью до  2 %; для открытой системы – при измерении расхода в подающем и обратном трубопроводах с относительной погрешностью до  1 % и относительной погрешности определения разности расходов в этих трубопроводах до 0,5 %) при разности температур в подающем и обратном трубопроводах контура теплопотребления: Т  20 С 10 С  Т  20 С 2 С  Т  10 С |  4 %  5 %  6 % |
| Объем и масса теплоносителя |  2 % |
| Температура в диапазоне температур (+1  +150) С |  0,5 С |
| Давление в диапазоне 10  100 % от Pmax |  2 % |

3.1.9 Предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении разности температур в диапазоне температур (20150) С с учетом погрешностей преобразователей температуры при разности температур										не более

(100  20) С						 0,65 %,

(20  10) С						 1,2 %,

(10  2) С						 4,5 %.

3.1.10 Перечень используемых в «Тепло-3» преобразователей расхода и их технические характеристики приведены в таблице 3.4.

3.1.11 Для измерения температуры должны использоваться платиновые термопреобразователи сопротивления класса допуска А или В с номинальной статической характеристикой 500П (R0 = 500 Ом) W100 = 1,391; 1,385 следующих типов: ТСП (Госреестр № 15017-95), КТПТР (Госреестр № 14638-95), КТСПР 9514 и КТСМР 9514 (Госреестр № 15195-96), W-EYK 6.1  (Госреестр № 15393-96), КТПР (Госреестр № 18269-99), КТПТР (Госреестр № 17468-98), КТСПР 001 (Госреестр № 13550-90), Рt500 (Госреестр № 19735-00), КТСП-Р (Госреестр № 22556-02), КТСП-Н (Госреестр № 24831-03).

3.1.12 Для измерения давления должны использоваться преобразователи давления с унифицированным выходным токовым сигналом 0  5 мА, например, типов Сапфир-22-МТ (Госреестр № 15040-95), КPT5 (Госреестр № 20409-00), Метран-43 (Госреестр № 13576-95), ПДИ (Госреестр № 15448-96, ДМ5001 (Госреестр № 14753-95), EJA (Госреестр № 14495-95).

## 3.2 Эксплуатационные показатели

3.2.1 Электронные блоки измерительных систем «Тепло-3» предназначены для работы в следующих условиях:

| - температура окружающего воздуха | +5  +50 С; |
| --- | --- |
| - относительная влажность окружающего воздуха | До 80 % при 25 С; |
| - атмосферное давление | 84  107 кПа; |

Преобразователи расхода, разрешенные к применению с «Тепло-3»

Таблица 3.4

| Тип преобразователя, принцип действия | Диаметр условного прохода (ДУ), мм | Пределы диапазона измерений расхода |  | Максимальная температура теплоносителя, С | Рабочее давление, МПа | № Госреестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gнаим Gнаиб | Gнаиб, м3/ч |  |  |  |
| ВЭПС В(ЭМ) | 32250 | 0,020,0625 | 16500 | 150 | 1,6 | 14646-95 |
| МР400-К(Э) ЭМ | 10150 | 0,0083 | 3,4763 | 150 | 2,5 | 15184(5)-96 |
| МЕТРАН-300ПР В(У3) | 25200 | 0,02 | 9700 | 150 | 1,6 | 16098-97 |
| UFM003 У3 | 1540 | 0,0067 | 4,530 | 150 | 1,6 | 15665-96 |
| УПР-1, УЗС-1 У3 | 251400 | 0,0130,062 | 850000 | 150 | 1,616 | 15425(6)-96 |
| ПРМТ Т | 32, 50, 100 | 0,1 | 10, 36, 100 | 150 | 1,6 | 13735-98 |
| ВСТ Т | 15250 | 0,010,04 | 31200 | 150 | 1,6 | 13733-96 |
| СГВ-15Д Т | 15 | 0,01 | 3 | 90 | 1,0 | 16078-97 |
|  |  | 0,04 | 3 | 90 |  |  |
| WS, WP (Zenner) Т | 50300 | 0,04 | 301200 | 120 | 1,6 | 13669(70)-96 |
| СГВ Т | 15, 20 | 0,01 | 3; 5 | 90 | 1,6 | 15315-96 |
|  | 25, 32 | 0,01 | 7; 12 | 120 |  |  |
| ВМГ Т | 50150 | 0,01 | 60500 | 150 | 1,6 | 16185-97 |
| ОСВИ Т | 2540 | 0,01 | 720 | 90 | 1,6 | 17325-98 |
| SoNo 2500 CT (Danfoss) | 2580 | 0,02 | 980 | 150 | 2,5 | 17734-98 |
| JS, WS (Metron) T | 15, 20, 25, 32 | 0,01 | 312 | 90(JS), 120(WS) | 1,6 | 15314-96 |
| MTW (Rubikon) T | 1550 | 0,01 | 330 | 130 | 1,6 | 15514-96 |
| VORFLO/F (Danfoss) B | 25300 | 0,04 | 5022000 | 400 | 10,0 | 13932-98 |
| ULTRAFLOW II (Kamstrup)УЗ | 1550 | 0,01 | 1,515 | 120 | 1,6(2,5) | 15467-96 |
| SONOFLO (Danfoss) УЗ | 254000 |  | 561,44106 | 160250 | 1,04,0 | 14506-98 |
| УРСВ-010М УЗ | 504200 | 0,04 | 0,03 Ду2 |  |  | 16179-97 |
| ДРК-С УЗ | 254200 | 0,02 | 31,2517640 | 150 | 2,5 | 15269-96 |
| Фотон В(К) | 801200 | 0,02 | 8025,6103 | 150 | 1,6 | 18441-99 |

Преобразователи расхода, разрешенные к применению с «Тепло-3»

Продолжение таблицы 3.4

| Тип преобразователя, принцип действия | Диаметр условного прохода (ДУ), мм | Пределы диапазона измерений расхода |  | Максимальная температура теплоносителя, С | Рабочее давление, МПа | № Госреестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gнаим Gнаиб | Gнаиб, м3/ч |  |  |  |
| РОСТ 8 ЭМ | 10300 | 0,1 | 0,1252500 |  |  | 14150-97 |
| УЗР-В-М УЗ | 502000 | 0,032 | 72113,4103 | 150 |  | 15051-95 |
| EEM-QII (Danfoss) УЗ | 1550 | 0,01 | 1,515 | 2090 | 1,6 | 17734-98 |
| Тритон У3 | 25200 | 0,033/0,017 | 12780 | 160 | 1,6 | 18556-99 |
| ВРТК-2000 К | 15350 | 0,016 | 41600 | 150 |  | 18437-99 |
| ПРЭМ ЭМ | 20100 | 0,0025 | 9288 | 150 | 1,6 | 17858-99 |
| ПРЭМ-2 ЭМ | 15150 | 0,002 | 6,7630 | 150 | 1,6 | 21692-01 |
| Взлет ЭР ЭМ | 10200 | 0,00167 | 3,391358,4 | 150 | 2,5 | 20293-00 |
| СЭМ-01 ЭМ | 6300 | 0,005 | 12500 | 150 | 2,5 | 22324-01 |
| М-Т (Raab Karcher) Т | 2050 | 0,0670,01 | 330 | 120(130) | 1,6 | 13916-99 |
| ДРК-3 У3 | 804000 | 0,01 | 230575103 | 150 | 2,5 | 20003-00 |
| ETW, ETH Т | 1540 | 0,005 | 1,220 | 90 120 150 | 1,6 | 13667-01 |
| ETK Т | 1540 | 0,005 | 1,220 | 40 | 1,6 | 13671-01 |
| M-T 150 Т | 2040 | 0,01 | 320 | 150 | 1,6; 2,5 | 17169-98 |
| E-T, M-N, M-T, M-M Т | 1550 | 0,005 | 330 | 120 | 1,6 | 17104-00 |

Примечание:  	-   Т – тахометрический, УЗ – ультразвуковой, ЭМ – электромагнитный, В – вихревой, ПП – переменного перепада давления,   К – кондуктометрический

3.2.2 Длина линий связи с преобразователями температуры, преобразователями давления и преобразователями расхода – до 500 м.

3.2.3 «Тепло-3» расчитана на применение 4-х проводной схемы подключения термопреобразователей сопротивления. Допускают применение 2-х проводной схемы подключения термопреобразователей сопротивления при условии, что результирующая погрешность измерения температуры и тепловой энергии не превышает значений, указанных в таблице 3.3.

3.2.4 Преобразователи расхода с число-импульсным или частотным выходом должны иметь активные выходные цепи с амплитудой импульсов не более 3.6 В или пассивные выходные цепи типа «сухой контакт» со следующими предельными характеристиками:

- сопротивление в состоянии «замкнуто» - не более 50 Ом;

- сопротивление в состоянии «разомкнуто» - не менее 100 кОм.

Пассивные выходные цепи преобразователей расхода питаются от         «Тепло-3» напряжением постоянного тока (+3.42 В – +3.71 В).

3.2.5 Время установления показаний «Тепло-3» после включения питания– не более 3-х минут.

3.2.6 «Тепло-3» сохраняет в энергонезависимом архиве, отображает на индикаторе в режиме последовательного просмотра и выводит по запросу в последовательный порт:

-параметры, определяемые нарастающим итогом, в том числе время отключения на узле учета сетевого питания («тотальные параметры»);

-параметры, определяемые за каждые сутки («суточные параметры» - накопленные за сутки и среднесуточные);

-параметры, определяемые за каждый час («часовые параметры» - накопленные за час и среднечасовые);

-параметры, определяемые за одну минуту («текущие параметры» - накопленные за минуту и пересчитанные к размерности «за час»).

3.2.7 Объем энергонезависимой памяти рассчитан на фиксацию суточной информации в течение 12 месяцев. Информация за каждый час сохраняется за 45 суток. При заполнении памяти, вновь определяемые суточные и часовые параметры вытесняют суточные и часовые параметры, накопленные первыми.

3.2.8 При отказе литиевой батареи и отсутствии внешнего источника питания в энергонезависимой памяти сохраняются значения тотальных, суточных и часовых параметров, полученных за последний завершенный час, после которого пропало питание. При постоянно отключенном питании время сохранения часовых, суточных и тотальных параметров - не менее 5 лет.

3.2.9 Для дистанционного считывания информации предусмотрен канал RS-232 с гальванической изоляцией, питание выходного каскада которого должно производиться от считывающего устройства (см. Приложение 4). Обмен информацией осуществляется в соответствии со стандартным протоколом Modbus (ASCII-формат).

3.2.10 Расчетный ресурс встроенной литиевой батареи емкостью 2,3 А/ч – не менее 2-х лет при частоте входного сигнала каналов расхода до 200 Гц.

3.2.11  Внешний источник питания с выходным напряжением от 5 до 30 В постоянного тока должен иметь мощность не менее 0.2 Вт.

3.2.12 Электрическое сопротивление изоляции относительно корпуса цепей питания и выходных цепей -  не менее 40 МОм.

3.2.13 По устойчивости к воздействию температуры окружающего воздуха «Тепло-3» соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997, а по устойчивости к воздействию вибрации - группе исполнения L2 по ГОСТ 12997.

3.2.14 Средний срок службы - 12 лет с учетом проведения при необходимости восстановительных работ. Средняя наработка на отказ - не менее 24000 часов.

3.2.15 Габаритные размеры электронного блока 35х150х130.

3.2.16 Масса электронного блока - не более 0.4 кг.

# 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Комплект поставки «Тепло-3» без измерительных преобразователей

- Таблица 4.1

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный блок «Тепло-3» | 1 |  |
| 2 | Внешний источник питания | 1 | По спец. заказу |
| 3 | Портативное устройство считывания и переноса данных | 1 | По спец. заказу |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 5 | Методика поверки |  | 1 экземпляр на 10 шт. |

- Комплект поставки «Тепло-3» с измерительными преобразователями

- Таблица 4.2

| № | Наименование | Колич-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный блок «Тепло-3» | 1 |  |
| 2 | Комплект измерительных преобразователей | 1 | В соответствии с заказом |
| 3 | Комплект соединительных кабелей | 1 | В соответствии с заказом |
| 4 | Внешний источник питания | 1 | По спец. заказу |
| 5 | Портативное устройство считывания и переноса данных | 1 | По спец. заказу |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 7 | Методика поверки |  | 1 экземпляр на 10 шт. |

# 5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

## 5.1 Устройство электронного блока и описание структурной схемы

Электронный блок «Тепло-3» разделен на два отсека. В первом отсеке размещен одноплатный модуль, объединяющий функциональные блоки: контроллер (MC), устройство индикации (LCD), клавиатуру (KbD), элементы гальванической развязки для порта RS-232 и литиевая батарея электропитания (LiB). Во втором отсеке расположены клеммы для подключения преобразователей расхода, давления и температуры. В этом же отсеке размещены переключатель защиты от несанкционированного доступа к редактированию настроечных параметров ("ключ Энергосбыта"), клеммы для подключения внешнего источника питания и клеммы для подключения источника напряжения, индицирующего факт наличия сетевого питания расходомеров. Предусмотрено пломбирование первого отсека поверителем, а второго отсека - поставщиком тепловой энергии или Энергонадзором. Основной вариант исполнения корпуса - настенный.

Цифровой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и клавиатура расположены на передней панели, разъем порта RS-232 – на боковой стороне корпуса.

Структурная схема «Тепло-3» приведена на рисунке 5.1.

Рис. 5.1 Структурная схема электронного блока

Питание «Тепло-3» может осуществляться от встроенной литиевой батареи или от внешнего сетевого источника питания (EPS). В последнем случае при исчезновении сетевого напряжения «Тепло-3» автоматически переключается на работу от встроенной литиевой батареи. При появлении сетевого напряжения происходит автоматическое переключение на работу от внешнего источника питания. Энергия встроенной батареи при этом практически не расходуется.

Работой «Тепло-3» управляет контроллер MC,  к которому подключены клавиатура, индикатор, клеммы для подключения преобразователей расхода, давления и температуры. Контроллер MC осуществляет обработку данных с измерительных преобразователей по заданным алгоритмам, содержит энергонезависимую память для хранения архивов часовых, суточных и тотальных параметров и таймер/календарь.

Управление режимами вывода данных на индикатор LCD, а также процессом настройки «Тепло-3», осуществляется с помощью клавиатуры Kbd.

На индикатор выводятся все измеряемые и вычисляемые в «Тепло-3» параметры (текущие, часовые, суточные и тотальные), а также диагностические сообщения о состоянии «Тепло-3». Управление некоторыми режимами работы «Тепло-3» осуществляется в режиме меню, состояния которого также отображаются на жидкокристаллическом индикаторе.

Измерение температуры в «Тепло-3» производится с помощью термометров сопротивлений (до 4-х), через которые пропускается высокостабильный ток, а падение напряжения на них поступает через входные мультиплексоры на входы АЦП контроллера, который преобразует значения сопротивления подключенных термопреобразователей сопротивления в значения температур Т1–Т4 в С.

Измерение давления осуществляется с помощью преобразователей давления с токовым выходом (до 3-х). Сигналы напряжения с резисторов нагрузки преобразователей давления с токовым выходом через входные мультиплексоры подключаются ко входам АЦП контроллера, который преобразует их в значения давления Р1-Р3 в МПа.

Процедура АЦ-преобразования («пачка» измерений) и, соответственно, определение текущих значений температуры и давления выполняется один раз в минуту.

Сигналы преобразователей расхода подаются на линии цифрового входа контроллера. В «Тепло-3» используются следующий алгоритм преобразования выходного сигнала преобразователя расхода в значения объемного расхода:

,

где    j – номер канала расхода;

Sj – вес импульса преобразователя расхода, м3/имп;

Tj – время между импульсами от преобразователя расхода в секундах.

При поступлении импульсов реже, чем один раз в минуту для преобразователя расхода с частотным выходом и реже, чем один раз в 3 минуты для преобразователя расхода с число-импульсным выходом, объемный расход принимается равным нулю.

## 5.2 Коррекция характеристик измерительных преобразователей

Для вычисления параметров и коррекции характеристик каждого измерительного преобразователя предусмотрены пять коэффициентов  ,  ,  , c , d. Это позволяет использовать датчики с нелинейной и линейной характеристиками, имеющих постоянное смещение и без смещения. Значения всех коэффициентов определяются в процессе настройки и калибровки измерительных каналов «Тепло-3.

Для каналов температуры при калибровке определяются 8 точек для кусочно-линейной аппроксимации зависимости кода АЦП от значения сопротивления термометров. По измеренному коду АЦП Кацп и аппроксимирующей таблице определяется сопротивление и вычисляется температура по уравнению

T =  (cR + d)2 + (cR + d) + , 				(5.1)

где коэффициенты с=1; d=0; , ,  определяют квадратичную зависимость значения температуры от сопротивления платиновых термометров.

Для каналов давления при калибровке определяются коэффициенты с и d по 2-м точкам. При  измерениях по коду АЦП определяется давление по уравнению

P =  (cКацп + d)2 +  (cКацп + d) + ,			(5.2)

где коэффициенты =0; =1, =0. Изменяя коэффициенты ,  и , можно скомпенсировать нелинейность каналов измерения давлений.

Для каналов расхода коэффициент c равен весу импульса S. Значение объемного расхода G, оцениваемое через время T между поступлением импульсов и вес импульса S, также может быть скорректировано с учетом нелинейной характеристики  преобразователя расхода коэффициентами , ,  , c и d

G = (S3600/T + d)2 + (S3600/T + d) + 			(5.3)

Коэффициенты , ,  и d устанавливаются по умолчанию: =0, =1, =0 и d=0. Номинальный вес импульса S (коэффициент с) для каналов расхода задается через настроечное меню.

В случае изменения метрологических характеристик преобразователей температуры, давления и расхода коэффициенты ,  и , c и d могут быть скорректированы в памяти «Тепло-3» с помощью конфигурационной программы.

Изменение коэффициентов (за исключением веса импульса) возможно только после снятия защищаемой пломбой поверителя перемычки на плате электронного модуля «Тепло-3» (см. П5.3). Несанкционированное изменение веса импульса защищается пломбой энергоснабжающей организации.

## 5.3 Измеряемые и регистрируемые параметры

- «Тепло-3» обеспечивает ежеминутное измерение и определение текущих параметров: температур t1,…,t4, давлений p1,…,p3, объемного g1,…,g4 и массового m1,…,m4 расходов, тепловой мощности q1, q2.

Уравнения для вычисления массовых расходов и тепловых мощностей для различных схем теплоснабжения, реализованных в «Тепло-3», приведены в Приложении 2. Плотность и энтальпия теплоносителя определяются по значениям температур и давлений методом кусочно-линейной апроксимации уравнения состояния воды из ГСССД98-86.

По результатам измерений «Тепло-3» вычисляет и сохраняет в энергозависимом архиве:

- значения среднечасовых и среднесуточных температур Т1…Т4, давлений Р1…Р3;

- значения часовых, суточных  масс M1…M4, тепловых энергий Q1, Q2;

- значения тотальных масс M1…M4, объемов V1…V4 и тепловых энергий Q1, Q2;

- время отсутствия сетевого питания за каждый час и нарастающим итогом.

Среднечасовые архивные значения температур и давлений равны частному от деления суммы текущих значений температуры или давления на количество минутных измерений в течение часа.

Часовые значения масс и тепловых энергий накапливаются каждую минуту в течение часа.

Среднесуточные значения температур и давлений равны частному от деления суммы часовых значений температуры или давления на количество реально отработанных часов в сутках.

Суточные значения масс и тепловых энергий вычисляются суммированием часовых значений.

Приращение тотальных значений объемов, масс и тепловых энергий осуществляется раз в минуту.

Текущие и архивные параметры отображаются на индикаторе и по запросу выдаются в последовательный порт. Протокол обмена приведен в Приложении 3. В зависимости от схемы теплоснабжения, обслуживаемой «Тепло-3», на индикаторе для просмотра будут доступны только значимые для данной схемы теплоснабжения параметры.

- Объем энергонезависимой памяти рассчитан на фиксацию суточной информации в течение 365 суток, а информация за каждый час сохраняется за 45 суток. При заполнении памяти вновь определяемые суточные и часовые параметры вытесняют суточные и часовые параметры, накопленные первыми.

## 5.4 Учет времени отключения сетевого питания

- Для определения времени отключения на узле учета сетевого электропитания в «Тепло-3» предусмотрены клеммы 15, 16 (см. Приложение 5), на которые должно подаваться напряжение от 5 до 30 В постоянного тока при наличии сетевого питания расходомеров. При исчезновении напряжения на контактах 15, 16  «Тепло-3» начинает счет времени отсутствия электропитания. При восстановлении напряжения на клеммах 15, 16 счет времени отсутствия электропитания останавливается.

- Время отсутствия электропитания за час формируется с разрешением 1 минута в часовых архивах, отображается на индикаторе и выдается по запросу в последовательный порт.

- Время отсутствия электропитания нарастающим итогом с момента начальной установки фиксируется 1 раз в час с разрешением 1 минута в архиве тотальных параметров и выдается по запросу в последовательный порт.

- Просмотр времени отсутствия сетевого питания нарастающим итогом осуществляется в меню тотальных параметров с разрешением 1 час.

- Подача напряжения на клеммы 15 и 16 может производиться различными способами:

- если несколько расходомеров, входящих в состав узла учета, питаются от сети 220В, на клеммы 15, 16 должно быть подано напряжение от 5 до 30 В постоянного тока от внешнего источника (выходной мощностью не менее 0.5 Вт), включенного на общий с расходомерами ввод сетевого напряжения;

- если расходомеры питаются от источника напряжения от 5 до 30 В постоянного тока и вычисляется только Q1, а Q2 не вычисляется, то допускается использовать источник напряжения питания расходомера, установленного на подающем трубопроводе, подключив его к клеммам 15 и 16 электронного блока «Тепло-3»;

- если «Тепло-3» питается от внешнего источника, подключаемого к клеммам 31, 32, последний включается на общий с расходомерами ввод сетевого напряжения, а клеммы 15, 16 соединяются перемычками с клеммами соответственно 31 и 32. Мощность внешнего источника в этом случае должна быть не менее 0.7 Вт.

- В случае применения «Тепло-3» с крыльчатыми или турбинными счетчиками воды, а также в комплекте с расходомерами, имеющими автономные источники питания, необходимость в учете времени отключения питания отпадает. Значение параметра отключенного питания в часовых архивах можно рассматривать как количество минутных циклов измерения в течении каждого зафиксированного в архиве часа, а в тотальных архивах – как общее время работы прибора «Тепло-3» в часах после последней очистки архивов.

## 5.5 Назначение органов управления. Интерфейс пользователя

- Управление работой «Тепло-3» осуществляется с помощью расположенных на передней панели кнопок  «ПАРАМЕТР» и «РЕЖИМ» (рисунок 5.2)

- Интерфейс пользователя построен в виде иерархического меню, перемещение по пунктам которого осуществляется с помощью клавиатуры. Перебор пунктов меню осуществляется кнопкой «ПАРАМЕТР», а вход/выход в/из подменю выбранного пункта - кнопкой «РЕЖИМ».

- В течение большей части времени ЖК - индикатор находится в неактивном состоянии. Для перевода его в активный режим необходимо нажать кнопку «ПАРАМЕТР», в результате чего «Тепло-3» перейдет в режим индикации.

- Если в течение минуты не было работы с клавиатурой, индикатор погаснет.

- Рис. 5.2. Лицевая панель "Тепло-3"

ONPOC

CEPBVC

По кнопке «ПАРАМЕТР»

- Рис. 5.3. Главное меню.

ONPOC – просмотр параметров, CEPBVC – системные установки.

- Содержание позиции меню ONPOC приведено на рис.5.4, позиции меню CEPBVC – на рис. 5.5.

ONPOC

По кнопке «РЕЖИМ»

По кнопке «ПАРАМЕТР»

По кнопке «РЕЖИМ»

3A OEHM

3a  YAC

CEVYAC

По кнопке «ПАРАМЕТР»

BMIH.

YACMI

YVCNO

BCEGO

Рис. 5.4. Просмотр параметров в позиции меню ONPOC

- CEVYAC – текущие параметры,		3a  YAC – часовые параметры,

3A OEHM – суточные параметры,           	BCEGO  – тотальные параметры,

YVCNO – текущая дата,			YACMI  – текущее время,

- BMIH. – возврат в главное меню.

CEPBVC

По кнопке «РЕЖИМ»

По кнопке

«РЕЖИМ»

По кнопке «ПАРАМЕТР»

PEGUNVP

BMIH.

CE3OH

NPV6OP

По кнопке «ПАРАМЕТР»

По кнопке «ПАРАМЕТР»

YVCNO

C6POC

YACMI

KANV6.  T1

KANV6.  T2

KANV6.  T3

KANV6.  T4

KANV6.  P 3

KANV6.  P 2

KANV6.  P 1

- Рис. 5.5. Системные установки в позиции меню CEPBVC

CE3OH – выбор сезона «зима/лето»,     PEGUNVP – ввод настроечных параметров,

NPV6OP – задание модификации прибора (модификация 2 или модификация 3),

- YVCNO – установка даты,                        YACMI – установка времени,

- C6POC – очистка архивов,		     BMIH. – возврат в главное меню,

KANV6.  T1  KANV6.  T4 – калибровка каналов температуры,

KANV6.  P 1  KANV6.  P 3 – калибровка каналов давления. Эти позиции меню предлагаются только для приборов модификации 3.

Примечание: Если на плате электронного блока установлена защитная перемычка метролога, то заштрихованные позиции меню не предлагаются.

## 5.6 Просмотр параметров

- Для входа в режим просмотра измеренных и архивных параметров в пункте «ONPOC» главного меню нажмите кнопку «РЕЖИМ». Далее последовательным нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» выберите нужную позицию меню (рис. 5.4) и для входа в подменю нажмите кнопку «РЕЖИМ». Состав и порядок просмотра текущих и архивных параметров определяется выбранным в соответствии с Приложением 2 кодом схемы теплоснабжения.

- Количество отображаемых знаков числового значения параметров не более 5. Для отрицательных чисел отображается знак «минус». Значения температур отображаются в фиксированном формате с 2-мя знаками после запятой, давлений – 3-мя знаками после запятой, остальные параметры при значении, превышающем 99999, отображаются в экспоненциальном виде, например, число 567294 будет представлено как 5.67Е5.

### 5.6.1 Просмотр текущих параметров

Просмотр текущих параметров производится выбором в меню «ONPOC» позиции «CEVYAC».  Вход и выход из просмотра текущих параметров производится кнопкой «РЕЖИМ». Перебор параметров выполняется по нажатию кнопки «ПАРАМЕТР» в последовательности, приведенной в таблице 5.1.

ONPOC

По кнопке «РЕЖИМ»

CEVYAC

По кнопке «РЕЖИМ»

из любой позиции

Перебор параметров по кнопке «ПАРАМЕТР»

T1     16O.OO

P1    O .5OO

91     3.1O23

E1   OO OO O

81     O.OO41

N1   3.1O23

Рис. 5.6. Просмотр текущих параметров

- Последовательность просмотра текущих параметров

- Таблица 5.1

| Параметр | Обозначение на индикаторе | Назначение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| t1,t2,t3,t4 | T1,T2,T3,T4 | температура | 0С |
| p1,p2,p3 | P1,P2,P3 | давление | МПа |
| g1,g2,g3,g4 | 91,92,93,94 | объемный расход | м3/ч |
| m1,m2,m3,m4 | N1,N2,N3,N4 | массовый расход | т/ч |
| q1,q2 | Q1,Q2 | тепловая мощность | Гкал/ч |
| E1 | E1 | суммарный код ошибок по результатам измерения текущих параметров (см. п.11) | ----- |

В случае, если измеренное значение температуры по какому-либо из каналов температуры, задействованного в выбранной схеме теплоснабжения, выходит за пределы зоны 0 – 160 градусов, мощность не определяется, и на индикатор будут выведены знаки «тире», например:

Q1  -----

Так как появление такой ситуации может свидетельствовать о неисправности электронного блока «Тепло-3» или преобразователей, необходимо проинформировать о ней представителей организации, обслуживающей «Тепло-3».

### 5.6.2 Просмотр часовых параметров

- Для просмотра часовых параметров выберите кнопкой «ПАРАМЕТР» в меню «ONPOC» пункт «3A  YAC» и нажмите «РЕЖИМ».

- На ЖКИ появится дата (день и месяц) и час последней сохраненной в архиве часовой записи, например,

18-11     14

номер часа «14» соответствует временному интервалу 13-14 часов. Нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» произведите перебор номеров часа назад до появления на индикаторе нужного часа нужной даты и нажмите кнопку «РЕЖИМ».

- Перебор часовых параметров выполняется по нажатию кнопки «ПАРАМЕТР» в последовательности, приведенной в таблице 5.2.

Для просмотра параметров за следующий час нажатием кнопки «РЕЖИМ» вернитесь в головное меню, заново войдите из позиции меню «ONPOC» в подменю «3A  YAC» и скорректируйте дату и час. Если повторное вхождение в просмотр часовых параметров происходит до погасания индикатора, т.е. без минутной паузы в нажатиях клавиш, то будет предложен последний из просмотренных часов. При первом после погасания индикатора вхождении в просмотр часовых параметров будет предложена дата и час последнего сохраненного в архиве часа.

ONPOC

По кнопке «РЕЖИМ»

По кнопке «РЕЖИМ» из любой позиции

3A  YAC

По кнопке «РЕЖИМ»

Выбор суток и часа

кнопкой «ПАРАМЕТР»

26-O1   O3

26-O1   O2

T1        67.OO

ON             12

82     O.523O

По кнопке «ПАРАМЕТР»

Рис. 5.7. Просмотр часовых параметров

Если при поиске нужного часа произойдет переход через час и дату очистки архивной памяти «Тепло-3», во все позиции на индикаторе будут выведены символы «тире».

--------

По следующему нажатию кнопки «ПАРАМЕТР» вновь будет предложен последний сохраненный в архиве час.

### 5.6.3 Просмотр суточных параметров

- Для просмотра суточных параметров выберите кнопкой «ПАРАМЕТР» в меню «ONPOC» пункт «3A OEHM» и нажмите «РЕЖИМ». На ЖКИ появится дата последних сохраненных в архиве суточных параметров - день, месяц, год, например:

26-O1-O2

- Нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» произведите перелистывание дат назад в календарном порядке до нужной даты и нажмите кнопку «РЕЖИМ». Перебор суточных параметров выполняется по нажатию кнопки «ПАРАМЕТР» в последовательности, приведеной в таблице 5.2. Для выхода из просмотра суточных нажмите «РЕЖИМ».

- Последовательность просмотра суточных и часовых параметров

- Таблица 5.2

| Параметр | Обозначение на индикаторе | Назначение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| t1,t2,t3,t4 | T1,T2,T3,T4 | Среднесуточная (среднечасовая) температура | 0С |
| p1,p2,p3 | P1,P2,P3 | Среднесуточное (среднечасовое) давление | МПа |
| M1,M2,M3,M4 | N1,N2,N3,N4 | Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через трубопровод за сутки (час) | т (м3) |
| Q1,Q2 | 81,82 | Тепловая энергия, потребленная за сутки (час) | Гкал |
| Tвыкл (только для часовых параметров) | ON | Время отсутствия сетевого электропитания | Минут |

ONPOC

По кнопке «РЕЖИМ»

3A OEHM

По кнопке «РЕЖИМ» из любой позиции

Выбор даты кнопкой «ПАРАМЕТР»

По кнопке «РЕЖИМ»

26-O1-O4

25-O1-O4

Перебор параметров по кнопке «ПАРАМЕТР»

T1       85.15

82     O.9456

- Рис. 5.8. Просмотр суточных параметров

Если при поиске нужной даты произойдет переход через дату очистки архивной памяти «Тепло-3», во все позиции на индикаторе будут выведены символы «тире».

--------

По следующему нажатию кнопки «ПАРАМЕТР» вновь будут предложены последние сохраненные в архиве сутки.

### 5.6.4 Просмотр тотальных параметров

- Для просмотра тотальных параметров выберите кнопкой «ПАРАМЕТР»  в меню «ONPOC»  пункт «BCEGO» и нажмите «РЕЖИМ». Перебор параметров выполняется по нажатию кнопки «ПАРАМЕТР» в последовательности, приведеной в таблице 5.3. Для выхода из просмотра тотальных параметров нажмите «РЕЖИМ».

- Последовательность просмотра тотальных параметров

- Таблица 5.3

| Параметр | Обозначение на индикаторе | Назначение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1,M2,M3,M4 | N1,N2,N3,N4 | Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через трубопровод с момента начальной установки (очистки архива) | т (м3) |
| Q1,Q2 | 81,82 | Тепловая энергия, потребленная с момента начальной установки | Гкал |
| Tвыкл | ON | Время отсутствия сетевого электропитания с момента начальной установки | ч |

- Примечание: отображение массы (т) или объема (м3) теплоносителя в том или ином канале расхода зависит от выбранного кода схемы теплоснабжения.

ONPOC

По кнопке «РЕЖИМ»

BCEGO

По кнопке «РЕЖИМ»

из любой позиции

По кнопке «РЕЖИМ»

82     O.9456

N1     5.15OO

ON  OOO12

Перебор параметров по кнопке «ПАРАМЕТР»

Рис. 5.9. Просмотр тотальных параметров

Если в процессе эксплуатации прибора параметр становится больше значения 99999, числовое значение параметра начинает выдаваться в экспоненциальном формате. При этом малые приращения параметра за час, сутки могут не менять отображаемое на индикаторе значение тотального параметра, т.к. изменяются не попадающие на отображение младшие разряды числа. В этом случае при необходимости знать приращения параметра за час, сутки в тотальных параметрах следует производить считывание из прибора через последовательный порт, при котором нет ограничений по разрядности представления чисел.

## 5.7 Считывание архивных данных через последовательный порт

Считывание архивных данных из «Тепло-3» осуществляется с помощью:

- портативного устройства переноса данных, поставляемого по заказу;

- стационарного компьютера, соединенного с «Тепло-3» каналом связи RS-485 через адаптеры RS-232/RS-485 или стандартным телефонным каналом связи с помощью модемов;

- стационарного или переносного компьютера, подключаемого к разъему RS-232  «Тепло-3».

Архивы из портативного устройства переноса данных переписываются на компьютер с помощью программы, поставляемой по заказу. Эта же программа используется для считывания архивов непосредственно из «Тепло-3», распаковки, визуализации и документирования данных в виде отчетов.

Последовательность действий при считывании архивов в устройство переноса данных или на компьютер указана в руководстве по эксплуатации программы.

Протокол обмена по последовательному порту приведен в Приложении 3.

Схемы кабелей для подключения считывающих устройств приведены в Приложении 4.

# 6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации «Тепло-3» допускаются специалисты, изучившие данное техническое описание и инструкцию по эксплуатации, имеющие удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

При эксплуатации «Тепло-3» необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

# 7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## 7.1 Распаковка

При получении «Тепло-3» необходимо проверить сохранность упаковки и  состояние корпуса на предмет отсутствия повреждений.

Убедитесь в работоспособности прибора, для чего нажмите кнопку «ПАРАМЕТР». Индикатор при этом должен перейти в активное состояние и отобразить сообщение

ONPOC

## 7.2 Установка электронного блока

Конструкция «Тепло-3» предназначена для настенного монтажа. При выборе места установки необходимо обеспечить условия эксплуатации, указанные в п. 3.2.1, и удобный доступ к клеммному отсеку. Рекомендуется монтировать «Тепло-3» в защитном шкафу. Крепление корпуса осуществляется в 4-х точках, как показано на рисунке 7.1.

Рис. 7.1 Схема крепления электронного блока.

## 7.3 Установка измерительных преобразователей

### 7.3.1 Установка преобразователей расхода

Измерительные преобразователи расхода (ИПР) могут быть установлены на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе. Весь объем трубы ИПР в рабочих условиях должен быть заполнен измеряемой средой.

Монтаж измерительных преобразователей расхода следует выполнять  в соответствии с руководством по их эксплуатации.

### 7.3.2 Установка преобразователей температуры

Термометры сопротивления устанавливают в металлические гильзы или присоединители, ввариваемые в трубопроводы перпендикулярно потоку теплоносителя или под большим углом. Для улучшения теплового контакта с чувствительным элементом термометра сопротивления в гильзы заливают трансформаторное масло.

### 7.3.3 Установка преобразователей давления

Установку преобразователей давления осуществляют согласно правилам, изложенным в руководствах по эксплуатации на них.

### 7.3.4  Монтаж электрических цепей

- Подключение преобразователей температуры, расхода и давления должно осуществляться в соответствии со свидетельством о приемке на теплоизмерительную систему «Тепло-3» (п.13.2). Расположение и назначение контактов клеммного отсека приведено в Приложении 5.

Длина линий связи между электронным блоком «Тепло-3» и измерительными преобразователями, а также тип и параметры используемых кабелей выбираются в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на каждый тип преобразователя.

Для защиты от механических повреждений линии связи рекомендуется прокладывать в заземленной стальной трубе или в металлорукаве.

## 7.4 Ввод и просмотр настроечных параметров

При поставке теплоизмерительной системы в комплекте с измерительными преобразователями ввод настроечных параметров выполняется изготовителем. При поставке «Тепло-3» без преобразователей необходимо, в зависимости от схемы теплоснабжения объекта, куда будет установлена «Тепло-3», и применяемых измерительных преобразователей, скорректировать в меню «CEPBVC» (рис.5.5) настроечные параметры и режим работы, очистить архивную память. Очередность действий приведена в таблице 7.1. Вход/выход в/из позиций меню производится кнопкой «РЕЖИМ», перебор значений параметров - кнопкой «ПАРАМЕТР».

Активизация измененного настроечного параметра производится только после выхода из редактирования этого параметра по кнопке «РЕЖИМ». Если после изменения настроечного параметра прибор оставлен на позиции меню с этим параметром до погасания индикатора, изменения данного настроечного параметра не будут приняты.

При установке в клеммном отсеке сдвигового переключателя защиты от вмешательства ("ключ Энергосбыта") в верхнее положение, редактирование настроечных параметров в меню «CEPBVC» и очистка архивов невозможны, допускается только просмотр установленных ранее настроек.

Настройки, доступные через меню «CEPBVC»

Таблица 7.1

| № | Параметр (режим) | В позиции меню CEPBVC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код схемы теплоснабжения (СП) | PEGUNVP |
| 2 | Сетевой адрес прибора (Ad) | PEGUNVP |
| 3 | Код настройки каналов расхода (g1, g2, g3, g4) | PEGUNVP |
| 4 | Вес импульса каналов расхода (S1, S2, S3, S4) | PEGUNVP |
| 5 | Запрет измерения давлений (Р1, Р2, Р3) | PEGUNVP |
| 6 | Договорные значения давлений (P1, P2, P3, P4, P5) | PEGUNVP |
| 7 | Чувствительность датчиков температуры | PEGUNVP |
| 8 | Договорные значения температуры холодной воды для каждого месяца (1-12) | PEGUNVP |
| 9 | Сезон «зима/лето» | CE3OH |
| 10 | Дата | YVCNO |
| 11 | Время | YACMI |
| 12 | Очистка архивов | C6POC |

### 7.4.1 Ввод кода схемы теплоснабжения

- В зависимости от схемы теплоснабжения объекта, куда устанавливается «Тепло-3», вычисление потребленной объектом тепловой энергии может производиться по разным алгоритмам. Выберите кнопкой «ПАРАМЕТР» в меню «CEPBVC» позицию «PEGUNVP» и нажмите «РЕЖИМ».

Код (номер) схемы теплоснабжения задается в параметре CП:

CN               1

Нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» выберите требуемый номер схемы теплоснабжения в соответствии с Приложением 2. Для подтверждения ввода номера схемы и перехода к просмотру или редактированию следующего параметра нажмите кнопку «РЕЖИМ».

### 7.4.2 Ввод сетевого адреса прибора

Для работы в локальной сети и/или для дистанционного считывания данных через последовательный порт RS-232 предусмотрена возможность изменения сетевого адреса «Тепло-3».

Войдите в позицию меню «PEGUNVP» и нажимайте кнопку «РЕЖИМ» до появления на индикаторе параметра aD. Справа будет отображаться сетевой адрес в десятичном формате:

AD              1

Кнопкой «ПАРАМЕТР» измените значение адреса. Выход из позиции с сетевым адресом осуществляется по кнопке «РЕЖИМ».

### 7.4.3 Ввод кода настройки каналов расхода

Войдите в позицию меню «PEGUNVP» и нажимайте кнопку «РЕЖИМ» до появления на индикаторе слева сообщения «91-94. Справа будет отображаться код настройки каналов расхода для обслуживания частотных (F) или число-импульсных (I) преобразователей:

91-94     OO

В соответствии с таблицей 7.2 кнопкой «ПАРАМЕТР» задайте код настройки каналов, соответствующий выбранному сочетанию преобразователей расхода. Закрепление выбранного кода осуществляется по кнопке «РЕЖИМ».

Варианты сочетаний преобразователей расхода

Таблица 7.2

| Значение кода | Тип преобразователей g1 g2 g3 g4 |  | Значение кода | Тип преобразователей g1 g2 g3 g4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ##### F1 F2 F3 F4 |  | 8 | F1 F2 F3 I4 |
| 1 | I1 F2 F3 F4 |  | 9 | I1 F2 F3 I4 |
| 2 | F1 I2 F3 F4 |  | 10 | F1 I2 F3 I4 |
| 3 | ##### I1 I2 F3 F4 |  | 11 | I1 I2 F3 I4 |
| 4 | F1 F2 I3 F4 |  | 12 | ##### F1 F2 I3 I4 |
| 5 | I1 F2 I3 F4 |  | 13 | I1 F2 I3 I4 |
| 6 | F1 I2 I3 F4 |  | 14 | F1 I2 I3 I4 |
| 7 | I1 I2 I3 F4 |  | 15 | ##### I1 I2 I3 I4 |

В таблице 7.2 использованы обозначения:

- символом “I” обозначены преобразователями с число-импульсным   выходом;

- символом “F” обозначены преобразователями c частотным выходом;

- цифры указывают принадлежность преобразователя каналу расхода g1, g2, g3, g4.

Примечания:

- Если в качестве преобразователей расхода в каком-либо трубопроводе или в нескольких трубопроводах применяются крыльчатые или турбинные счетчики воды с импульсным выходом, для защиты от дребезга их контактов соответствующие каналы (g1, g2, g3 или g4) должны быть заданы число-импульсными. Если, например, применены четыре крыльчатых счетчика воды, значение кода настройки каналов следует выбрать равным 15.

- Для каналов расхода, показания которых используются при определении тепловой мощности в одной формуле, следует применять преобразователи расхода одинакового типа. Например, для определения тепловой мощности по формуле

q1 = m1(h1 – h2) + (m1 – m2)( h2 – hx)

следует выбрать преобразователи расхода g1 и g2 либо оба с частотным выходом, либо оба с число-импульсным выходом. В первом случае могут быть использованы значения кода 0, 4, 8, 12. Во втором случае – 3, 7, 11, 15.

### 7.4.4 Ввод веса импульса для каналов расхода

Вес импульса в Тепло-3 устанавливается равным весу импульса измерительных преобразователей расхода. Для ИПР с частотным выходом, измеряющего предельный расход Gjmax, вес импульса может быть определен по формуле  Sj=Gj max3600*Fj max[м3ч][Гц].

Войдите в позицию меню «PEGUNVP» и нажимайте кнопку «РЕЖИМ» до появления на индикаторе (слева) обозначения веса импульса нужного канала (S1, S2, S3, S4). Справа будет отображен вес импульса в м3 в формате с фиксированной точкой:

S1         O.O1

- или в экспоненциальном формате, например, для S1 = 1.0Е-3:

S1    1.OO-3

Прибор окажется в режиме ввода веса импульса. Выбор требуемого значения веса импульса осуществляется кнопкой «ПАРАМЕТР» из ряда 0.00001, 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.0025, 0.005, 0.01, 0.05. 0.1, 0.13, 0.2, 0.5, 1.0, 1.75E-6 м3/импульс.

Для подтверждения ввода веса импульса для выбранного канала и перехода к просмотру или редактированию следующего параметра нажмите кнопку «РЕЖИМ».

С помощью конфигурационной программы могут быть заданы другие значения весов импульсов.

### 7.4.5 Запрет измерения давлений

Для «Тепло-3» модификации 3 можно запретить измерение давлений по каналам Р1, Р2, Р3 и использовать договорные значения давлений.

Для этого войдите в позицию меню «PEGUNVP» и нажимайте кнопку «РЕЖИМ» до появления на индикаторе (слева) сообщения P1 - P3:

- при измерении давления

P1 –P3   V3.

- при использовании договорных значений давления

P1 -P3   --

Кнопкой «ПАРАМЕТР» выберите необходимую настройку. Для подтверждения нажмите кнопку «РЕЖИМ».

Для «Тепло-3» модификации 2 данная позиция в меню настроечных параметров отсутствует. Всегда используются договорные значения давления.

### 7.4.6 Ввод договорных значений давлений

Договорные значения давлений могут быть заданы в диапазоне 0.1÷1.6 МПа с шагом 0.1 МПа.

Войдите в позицию меню «PEGUNVP» и нажимайте кнопку «РЕЖИМ» до появления на индикаторе (слева) обозначения нужного канала  (P1, P2, P3, P4, P5). Справа будет отображаться устанавливаемое договорное значение давления в МПа:

P1        O.8O

Кнопкой «ПАРАМЕТР» выберите требуемое значение давления. Для подтверждения ввода значения давления для выбранного канала и перехода к просмотру или редактированию следующего параметра нажмите кнопку «РЕЖИМ».

### 7.4.7 Ввод чувствительности датчиков температуры

В «Тепло-3» существует возможность настройки на чувствительность используемых платиновых термометров (1,391 или 1,385).

Войдите в позицию меню «PEGUNVP» и нажимайте кнопку «РЕЖИМ» до появления на индикаторе сообщения об установленной чувствительности

или

T           1.391

T           1.385

Выбор значения чувствительности осуществляется нажатием кнопки «ПАРАМЕТР». Для подтверждения выбора нажмите кнопку «РЕЖИМ».

При использовании термометров с отличающейся от предлагаемых значений чувствительностью возможна корректировка типовых коэффициентов для расчета температуры индивидуально для каждого канала. Делается это с помощью конфигурационной программы до установки пломбы поверителя.

### 7.4.8 Ввод договорных значений температуры холодной воды

Ввод значений температуры холодной воды осуществляется для каждого месяца путем выбора требуемого значения в диапазоне от 0 °С до 25  °С с шагом в 1 °С.

Войдите в позицию меню «PEGUNVP» и нажимайте кнопку «РЕЖИМ» до появления на индикаторе (слева) обозначения TD и цифрового обозначения номера месяца  (O1 – 12). Справа будет отображаться значение температуры в °С:

TD    O1    O5

Изменение значения температуры осуществляется нажатием кнопки «ПАРАМЕТР». Для подтверждения ввода значения температуры для данного месяца и перехода к просмотру или редактированию значения температуры холодной воды для следующего месяца нажмите кнопку «РЕЖИМ».

### 7.4.9 Выбор сезона «зима/лето»

Для закрытых систем теплоснабжения режим работы «зима/лето» может быть произвольным.

Для открытых систем теплоснабжения два раза в год необходимо осуществить переключение режима работы для изменения алгоритмов учета тепловой энергии.

Переключение режима работы «Тепло-3» осуществляется представителем энергоснабжающей организации либо обслуживающим персоналом в его присутствии.

Для переключения на требуемый режим работы откройте крышку клеммного отсека, переведите сдвиговый переключатель "ключ Энергосбыта" в нижнее положение (поз. «редактирование», см. Приложение 5), нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» выберите пункт «CEPBVC» головного меню и нажмите «РЕЖИМ».

После появления сообщения «CE3OH» снова нажмите «РЕЖИМ». На индикаторе появится информация о текущем режиме работы, например, зимнем:

CE3OH     3

- или летнем:

CE3OH     N

Нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» выберите требуемый режим работы и нажмите «РЕЖИМ». Непосредственно после этого «Тепло-3» начнет функционировать в заданном режиме.

Установите сдвиговый переключатель ("ключ Энергосбыта") в клеммном отсеке в верхнее положение (поз. «защита»).

### 7.4.10 Установка времени и даты

Для корректировки времени и даты откройте крышку клеммного отсека, переведите сдвиговый переключатель "ключ Энергосбыта" в нижнее положение (поз. «редактирование», см. Приложение 5), нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» выберите пункт «CEPBVC» головного меню и нажмите «РЕЖИМ». Корректировка даты и времени производится в позиции меню «CEPBVC»  в подменю «YVCNO» и «YACMI» (рис.5.5).

При нажатии кнопки «РЕЖИМ» производится перемещение маркера (подчеркивание) слева - направо по позициям даты или времени.

Изменение значения в подчеркнутой позиции производится кнопкой «ПАРАМЕТР». Выход из режима корректировки времени и даты происходит при перемещении маркера за пределы индикатора.

## 7.5 Очистка архивов и ввод в эксплуатацию

Очистка архивов возможна, если сдвиговый переключатель «ключ Энергосбыта» в клеммном отсеке установлен в нижнее положение.

Очистка тотальных, суточных и часовых архивов выполняется в позиции «C6POC» меню «CEPBVC». При выборе позиции «C6POC» и нажатии кнопки «РЕЖИМ» произойдет очистка памяти «Тепло-3» и возврат через одну-две минуты в головное меню. После этого автоматически начинают формироваться новые архивы.

Внимание! Перед очисткой архивов «Тепло-3», находившейся в эксплуатации, рекомендуется сохранить содержимое архивов на внешнем носителе.

- После завершения просмотра всех настроечных параметров, проверки времени и даты и очистки архивов, установите сдвиговый переключатель ("ключ Энергосбыта") в клеммном отсеке в верхнее положение. Убедитесь в том, что доступ к настройкам меню «CEPBVC» заблокирован. Для этого войдите в любую из позиций меню «CEPBVC» и убедитесь, что нажатие кнопки «ПАРАМЕТР» не приводит к изменению значения параметра.

- После выполнения указанных действий и подключения измерительных преобразователей крышка клеммного отсека пломбируется представителем энергоснабжающей организации.

# 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации рекомендуется ежедневно контролировать значения текущих параметров, дату и время.

Если значения текущих параметров не соответствуют ожидаемым или диагностический код Е1 не равен нулю, следует в соответствии с разделом 11 (Возможные неисправности и способы их устранения) принять меры к устранению неисправностей.

В «Тепло-3», работающих на узле учета без внешнего источника питания, необходимо заменить встроенную батарею через два года после ввода прибора в эксплуатацию  перед проведением очередной поверки.

В «Тепло-3», работающих на узле учета с внешним источником питания,  замену батареи рекомендуется производить один раз в четыре года.

# 9 НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

Для обеспечения заявленных метрологических характеристик производится калибровка измерительных каналов температуры, давления и расхода.

Доступ к калибровке измерительных каналов и вводу коэффициентов через порт RS-232 блокируется установкой "ключа метролога" на плате электронного блока (П5.4). Крышка корпуса пломбируется поверителем.

## 9.1 Калибровка каналов температуры

Калибровка каналов температуры производится в полуавтоматическом режиме.

Калибровка выполняется для каждого из каналов температуры. По кнопке «РЕЖИМ» производится аварийный выход из процесса калибровки без изменений калибровочных таблиц.

    - Подключите ко входным клеммам калибруемого канала температуры меру электрического сопротивления в соответствии со схемой подключения к «Тепло-3» термопреобразователей сопротивления (Приложение 5).

    - Кнопкой «ПАРАМЕТР» в меню системных установок «CEPBVC» выберите пункт калибровки нужного канала, например, «KANV6.  T1»  и нажмите «РЕЖИМ».

9.1.3 «Тепло-3» перейдет в режим ожидания и на индикаторе появится значение сопротивления в Омах первой калибровочной точки:

5 O O.O

Установите значение меры сопротивления 500 Ом и нажмите кнопку «ПАРАМЕТР». «Тепло-3» произведет необходимые измерения в течении 2-3 секунд и перейдет к ожиданию установки второй точки, выдав на индикатор

5 5 O.O

    - Установите значение меры, равное 550 Ом и нажмите кнопку «ПАРАМЕТР». Далее повторите операции для предлагаемых прибором точек 600 Ом, 650 Ом, 700 Ом, 750 Ом, 800 Ом, 850 Ом. Для последней точки 850 Ом «Тепло-3» произведет необходимые измерения в течении 2-3 секунд и перейдет в головное меню ONPOC . Калибровка одного канала температуры закончена.

    - Выполните калибровку для остальных каналов температуры.

В результате калибровки в энергонезависимой памяти «Тепло-3» для каждого канала температуры запоминается таблица из 8-ми значений кодов АЦП, соответствующих значениям сопротивлений 500 Ом, 550 Ом, 600 Ом, 650 Ом, 700 Ом, 750 Ом, 800 Ом, 850 Ом.

При измерениях температуры по коду АЦП методом кусочно-линейной аппроксимации узловых точек калибровочных таблиц определяется значение сопротивления Rt, которое пересчитывается в температуру по уравнению квадратичной зависимости вида

Т=Rt2 +  Rt + 

Коэффициенты ,  и  определяются  чувствительностью применяемых датчиков температуры, заданной в настроечных параметрах, и не изменяются программой калибровки.

## 9.2 Калибровка каналов давления

Калибровка каналов давления для использования «Тепло-3» в комплекте с преобразователями давления с унифицированным токовым выходным сигналом производится с использованием регулируемого источника тока, который подключается к клеммам калибруемого канала давления в соответствии со схемой Приложения 5.

Калибровка производится поочередно для каждого канала давления. По кнопке «РЕЖИМ» производится аварийный выход из процесса калибровки без изменений калибровочных коэффициентов.

9.2.1 Подключите ко входным клеммам канала давления Р1 регулируемый источник тока. Кнопкой «ПАРАМЕТР» в меню системных установок «CEPBVC» выберите пункт калибровки нужного канала, например,             «KANV6  P 1»  и нажмите «РЕЖИМ».

9.2.2 «Тепло-3» перейдет в режим ожидания и на индикаторе появится значение первой калибровочной точки в МПа:

O.2

O.32

или

    - Установите значение тока, соответствующее МПа, высвеченным на индикаторе, и нажмите кнопку «ПАРАМЕТР». «Тепло-3» произведет необходимые измерения в течении 2-3 секунд и перейдет к ожиданию установки второй точки, выдав на индикатор

или

1.5

1.28

Установите значение тока, соответствующее МПа, высвеченным на индикаторе, и нажмите кнопку «ПАРАМЕТР». «Тепло-3» произведет необходимые измерения в течении 2-3 секунд и перейдет в головное меню ONPOC . Калибровка одного канала давления закончена.

    - Выполните калибровку для остальных каналов давления.

В результате калибровки в энергонезависимой памяти «Тепло-3» запоминаются коэффициенты пересчета кода АЦП в значение давления.

## 9.3 Калибровка каналов расхода

Калибровка каналов расхода может выполняться для учета индивидуальных характеристик преобразователей расхода.

Перед началом калибровки в «Тепло-3» через меню прибора или c помощью конфигурационной программы через порт RS-232 вводятся номинальные значения выбранного веса импульса в соответствии с паспортными данными на применяемые преобразователи расхода.

Измерительные преобразователи монтируются на проливную установку.

На установке поочередно задается расход в 5-ти контрольных точках в диапазоне от 0 до Gmax. Производится измерение расхода и сравнение показаний «Тепло-3» и эталонного прибора. Если погрешность измерений расхода выше допустимой, решением системы уравнений определяются необходимые значения коэффициентов , , , c, d корректирующего полинома.

Определение значений коэффициентов , , , c, d и запись их в энергонезависимую память «Тепло-3» выполняется с помощью конфигурационной программы.

# 10 ПОВЕРКА

Поверку «Тепло-3» следует производить один раз в 2 года или после ремонта, а также в случаях, когда достоверность показаний вызывает сомнения. Поверка выполняется в соответствии с МИ 4218-004-02068953-99 «Система теплоизмерительная «Тепло-3». Методика поверки».

# 11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Программное обеспечение «Тепло-3» контролирует выход результатов измерений за диагностические уставки. Причиной появления подобной нештатной ситуации может быть как выход значений измеряемых величин из допусковой зоны, так и неисправности измерительных каналов: электронного блока «Тепло-3», измерительных преобразователей, соединительных кабелей. Для однозначного определения причины нештатной ситуации в некоторых случаях могут потребоваться эксперименты, в том числе, связанные с изменением режима работы обслуживаемой гидравлической системы.

Сообщения о нештатных ситуациях, обнаруженных в измерительных каналах, выдаются на индикатор в меню просмотра текущих параметров в виде диагностического кода Е1.

При обнаружении нештатных ситуаций прекращаются вычисления некоторых параметров или вносятся коррективы, как показано в таблице 11.1. При одновременном появлении двух и более нештатных ситуаций их коды суммируются. Если при вычислении тепловой мощности получается знак «минус», то тепловая мощность принимается равной нулю.

Указание способов устранения нештатных ситуаций или проверки возможных причин их появления приведены в таблице 11.2.

Диагностический код Е1 нештатных ситуаций в текущих параметрах

Таблица 11.1

| Каналы | Нештатная ситуация | Отработка нештатной ситуации | Диагностический код |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температуры Ti (i=1…4) | Любая из отображаемых на индикаторе температур вне диапазона 0°С –160°С | На индикаторе для неисправного канала отображается значение температуры 0 С. При вычислении массового расхода неисправного канала значение плотности принимается равным 1. Тепловые мощности не вычисляются. | По T1 | 32768 |
|  |  |  | По T2 | 16384 |
|  |  |  | По T3 | 8192 |
|  |  |  | По T4 | 4096 |
| Давления Pi (i= 1…3) | Любое из отображаемых на индикаторе давлений вне диапазона 0.1 – 1.6 МПа | На индикаторе отображаются договорные значения давлений. При вычислении тепловой мощности используются договорные значения давлений. | По Р1 | 4096 |
|  |  |  | По Р2 | 2048 |
|  |  |  | По Р3 | 1024 |

Нештатные ситуации и способы их устранения

Таблица 11.2

| № | Нештатная ситуация | Диагностический код |  | Возможная неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ti вне диапазона 0°С –160°С | По T1 | 32768 | Замыкание в линии связи или обрыв линии связи между «Тепло-3» и измерительным преобразователем (ИП) Неисправен ИП | Устранить дефект Заменить ИП |
|  |  | По T2 | 16384 |  |  |
|  |  | По T3 | 8192 |  |  |
|  |  | По T4 | 4096 |  |  |
| 2 | Pi вне диапазона 0.1 – 1.6 МПа | По Р1 | 4096 | Обрыв линии связи между «Тепло-3» и измерительным преобразователем (ИП) Неисправен ИП | Устранить дефект Заменить ИП |
|  |  | По Р2 | 2048 |  |  |
|  |  | По Р3 | 1024 |  |  |
| 3 | Нет индикации |  |  | Разряд батареи | Заменить батарею |

# 12 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение должно осуществляться на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40 С и относительной влажности не более 90 % при температуре 25 С. В помещениях не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, газов, вызывающих коррозию.

Транспортирование производится в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с обеспечением защиты от влаги и при темпераутре не ниже 0 С.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие транспортной тары можно производить только после выдержки ее в течение 24 часов в отапливаемом помещении.

# 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

## 13.1 Электронный блок системы теплоизмерительной «Тепло-3»

(модификация ______) зав. № _____________  соответствует техническим условиям ТУ 4218-004-02068953-99 и признан годным к эксплуатации.

_____________________              Дата выпуска “___” _________ 200__ г.

(подпись лица, ответственного за приемку)

## 13.2 Система теплоизмерительная «Тепло-3»

(модификация ______) зав. № _____________  в   комплекте с измерительными преобразователями соответствует техническим условиям ТУ 4218-004-02068953-99 и признана годной к эксплуатации.

Код схемы теплоснабжения ______________

Код настройки каналов расхода ___________

Чувствительность преобразователей температуры W100 = ___________

- Состав преобразователей температуры:

| № п.п. | Тип преобразователя | Заводской номер | Место установки (трубопровод) | Подклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | T1 |
| 2 |  |  |  | T2 |
| 3 |  |  |  | T3 |
| 4 |  |  |  | T4 |

- Состав преобразователей давления:

| № п.п. | Тип преобразователя | Заводской номер | Место установки (трубопровод) | Подклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | P1 |
| 2 |  |  |  | P2 |
| 3 |  |  |  | P3 |

- Состав преобразователей расхода:

| № п.п. | Тип преобразователя | Диаметр условн. прохода (мм) | Заводской номер | Номинал. вес импульса (м.куб.). или частота (Гц) | Предел измерений (м.куб/час) | Место установки (трубопровод) | Подключе-ние | Скорректированный вес импульса (м.куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | G1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | G2 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | G3 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | G4 |  |

__________________________                         Дата выпуска “___” _________ 200__г.

(подпись лица, ответственного за приемку)

# 14 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

14.1 Электронный блок системы теплоизмерительной «Тепло-3»                                (модификация ______) зав. № _____________  на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Поверитель__________________________            “___” _________ 200__ г.

(подпись, оттиск клейма)

- Дата следующей поверки       “___” _________ 200__ г.

14.2 Система теплоизмерительная «Тепло-3» (модификация ______)                    зав. № _____________   в комплекте с измерительными преобразователями на основании результатов первичной поверки признана годной и допущена к эксплуатации.

Поверитель__________________________            “___” _________ 200__ г.

(подпись, оттиск клейма)

- Дата следующей поверки       “___” _________ 200__ г.

# 15 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие системы теплоизмерительной «Тепло-3» техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента отгрузки.

В течение срока гарантии изготовитель безвозмездно выполняет ремонт и внеочередную поверку.

Транспортировка осуществляется и оплачивается потребителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Фирма СЭМ», Тел./факс: (383-2) 46-24-54, 12-56-92

URL: www.sem.cf1.ru, e-mail: sem@cf1.ru

Почтовый адрес:        Россия, 630092, г. Новосибирск,

пр. К. Маркса, 20, корп. 7, офис 606

Фактический адрес:   Россия, 630087, г. Новосибирск,

ул. Немировича-Данченко, 136, офис 606

# 16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа системы теплоизмерительной «Тепло-3» потребитель должен направить в адрес изготовителя извещение с указанием заводского номера и характера дефекта.

# 17 УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ ПОВЕРОК

## 17.1 Электронный блок системы теплоизмерительной «Тепло-3»

| Дата поверки | Результаты поверки (годен, не годен) | Дата следующей поверки | Подпись и оттиск клейма поверителя |
| --- | --- | --- | --- |

## 17.2 Система теплоизмерительная «Тепло-3»

| Дата поверки | Результаты поверки (годен, не годен) | Дата следующей поверки | Подпись и оттиск клейма поверителя |
| --- | --- | --- | --- |

# 18 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЕДОМОСТЬ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

| № п.п | Обозначение на индикаторе | Диапазон изменения значений | Наименование и комментарий | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN | 0 – 10 | Код схемы теплоснабжения | см.п.7.4.1 и Приложение 2 |
| 2 | AD | 1 – 16 | Сетевой адрес прибора | см.п.7.4.2 |
| 3 | 91 –94 | 0 – 15 | Код настройки каналов расхода | см.п.7.4.3 |
| 4 | S1 | 10-6 – 10 (м3/имп) | Вес импульса для канала расхода G1 | см.п.7.4.4 |
| 5 | S2 | 10-6 – 10 (м3/имп) | Вес импульса для канала расхода G2 | см.п.7.4.4 |
| 6 | S3 | 10-6 – 10 (м3/имп) | Вес импульса для канала расхода G3 | см.п.7.4.4 |
| 7 | S4 | 10-6 – 10 (м3/имп) | Вес импульса для канала расхода G4 | см.п.7.4.4 |
| 8 | P1 –P3 | Измерение или договорные значения | Режим работы каналов давления (для модификации 3) | см.п.7.4.5 |
| 9 | P1 | 0.1 – 1.6 (МПа) | - Договорное значение - давления в трубопроводе G1 | см.п.7.4.6 |
| 10 | P2 | 0.1 – 1.6 (МПа) | - Договорное значение - давления в трубопроводе G2 | см.п.7.4.6 |
| 11 | P3 | 0.1 – 1.6 (МПа) | - Договорное значение - давления в трубопроводе G3 | см.п.7.4.6 |
| 12 | P4 | 0.1 – 1.6 (МПа) | - Договорное значение - давления в трубопроводе G4 | см.п.7.4.6 |
| 13 | P5 | 0.1 – 1.6 (МПа) | - Договорное значение - давления в трубопроводе холодной воды | см.п.7.4.6 |
| 14 | T | 1.391 или 1.385 | - Чувствительность - датчиков температуры | см.п.7.4.7 |
| 15 | TD O1 (номер месяца 01 - 12) | 0 - 25С | - Договорное значение - температуры холодной воды для каждого месяца | см.п.7.4.8 |
| 16 | CE3OH | CE3OH 3 (сезон «зима») или CE3OH N (сезон «лето») | Режим учета массового расхода и тепловой мощности | см.п.7.4.9 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ И АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Условные обозначения:

t – температура воды;

p – давление в трубопроводе;

g – объемный расход;

 – плотность воды;

m – массовый расход;

h – удельная энтальпия воды;

q – тепловая мощность.

Выбор схемы теплоснабжения производится через меню прибора.

В любой схеме теплоснабжения (кроме схемы 4) «Тепло-3» модификации 3 обеспечивает измерение и архивирует среднечасовые и среднесуточные давления Р1, Р2, Р3, если подключены соответствующие датчики давления и задан режим измерения давлений (см. п. 7.4.5).

| Код схемы теплоснабже-ния | Схема расположения датчиков в системе теплоснабжения | Алгоритмы вычислений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закрытая зависимая система | m1=1*g1 m2=2*g2 по каналам G3, G4 архивируется объем q1=m1(h1-h2), где q1 – тепловая мощность без учета утечек. Давления договорные или измеренные. |
| 2 | Закрытая независимая система | m1=1*g1 m2=2*g2 m3=2*g3 q1=m1(h1-h2) q2=m3(h2-hx) по каналу G4 архивируется объем где q1 – тепловая мощность без учета утечек; q2 – оценка тепловой мощности, расходуемой на подпитку; hx – договорное значение, соответствующее энтальпии холодной воды на источнике теплоты. Давления договорные или измеренные |
| 3 | Закрытая зависимая система с подачей горячей воды без циркуляции | m1=1*g1 m2=2*g2 m3=3*g3 по каналу G4 архивируется объем q1=m1(h1-h2) q2=m3(h3-hx), где q1 – тепловая мощность без учета утечек; q2 – оценка тепловой мощности, расходуемой на горячее водоснабжение; hx – договорное значение, соответствующее энтальпии холодной воды на источнике теплоты. Давления договорные или измеренные. |
| 4 | Закрытая зависимая система с циркуляционной схемой ГВС | m1=1*g1 m2=2*g2 m3=3*g3 m4=4*g4 q1=m1(h1-h2) q2=m3(h3-h4)+ +(m3-m4)(h4-hx), если m3 ≤ m4, q2=m3(h3-h4), где q1 – тепловая мощность без учета утечек; q2 – оценка тепловой мощности, расходуемой на ГВС; hx – договорное значение, соответствующее энтальпии холодной воды на источнике теплоты. Давления договорные. |
| 5 | Открытая система с горячим водоснабжением без циркуляции | M1=1*g1 m2=2*g2 m3=3*g3 "зима": q1=m1(h1-h2) q2=m3(h2-hx) "лето": q1=0 q2=m3(h3-hx) по каналу G4 архивируется объем где q1 – тепловая мощность, расходуемая в системе отопления при условии полного возврата теплоносителя в сеть; q2 – оценка тепловой мощности, расходуемой на ГВС. Давления договорные или измеренные. |
| 6 | Открытая система с горячим водоснабжением без циркуляции | m1=1*g1 m2=2*g2 m3=3*g3 "зима": q1=m1(h1-h2) q2=m3(h2-hx) "лето": q1=0 q2=m3(h3-hx) по каналу G4 архивируется объем где q1 – тепловая мощность, расходуемая в системе отопления при условии полного возврата теплоносителя в сеть; q2 –оценка тепловой мощности, расходуемой на ГВС. Давления договорные или измеренные. |
| 7 | Система с тупиковой схемой ГВС и двумя трубопроводами холодной воды | m1=1*g1 m3=3*g3 q1=m1(h1-hх) q2=m3(h3-hx) по каналам G2, G4 архивируется объем где q1, q2 – тепловая мощность, расходуемая на ГВС; hx – договорное значение, соответствующее энтальпии холодной воды на источнике теплоты. Давления договорные или измеренные. |
| 8 | Открытая система с циркуляционной схемой ГВС | m1=1*g1 m2=2*g2 "зима": q1=m1(h1-hх)-m2(h2-hx) q2=0 "лето": q1=m1(h1-hx) q2=m2(h2-hx) по каналам G3, G4 архивируется объем где q1, q2 – тепловая мощность, расходуемая в системах отопления и ГВС. Давления договорные или измеренные. |
| 9 | Закрытая зависимая система с учетом по расходомеру в обратном трубопроводе | m1=1*g1 m2=2*g2 по каналам G3, G4 архивируется объем q1=m2(h1-h2), где q1 – тепловая мощность без учета утечек. Давления договорные или измеренные. |
| 10 | Открытая система с циркуляционной схемой ГВС | m1=1*g1 m2=2*g2 "зима": q1=m1(h1-h2)+ +(m1-m2)(h2-hx), q2=0 если m1≤m2, q1=m1(h1-h2). "лето": q1=m1(h1-hx) q2=m2(h2-hx) по каналам G3, G4 архивируется объем где q1, q2 – тепловая мощность, расходуемая в системах отопления и ГВС. Давления договорные или измеренные. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

## П3.1 Протокол Modbus (ASCII – режим, функция 3)

Чтение архивных и текущих параметров из «Тепло-3» осуществляется  через коммуникационый интерфейс RS232 в соответствии с протоколом MODBUS (ASCII-режим, функция 3)

Протокол обмена MODBUS реализует механизм выдачи данных по запросу от ведущего устройства (компьютера, коммуникационного контроллера). «Тепло-3» всегда является ведомым устройством и не может инициировать процесс передачи данных.

Протокол обмена: полудуплексный режим, скорость 2400 бод, 7 бит данных, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.

Формат запроса от ведущего устройства к «Тепло-3»  и ответ представлен на основе конкретного примера: запроса на чтение 001Сh слов из области 8004h:

| Посылаемые байты | : | 01h | 03h |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение байтов в сообщении запроса | Начало сообщения | Адрес теплосчетчика | Функция |
| Посылка тетрад байтов в ASCII формате | 3ah | 30h,31h | 30h,33h |

| 80h | 04h | 00h | 1Сh | 5Сh | 0dh | 0ah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8004h = адрес памяти – откуда читать |  | Количество читаемых слов = колич.байт/2 |  | Контроль-ная сумма | CR | LF |
| 38h,30h,30h,34h |  | 30h,30h,31h,43h |  | 35h,43h | 0dh | 0ah |

Каждый двоичный байт передается 2-мя ASCII-тетрадами, сначала старшей тетрадой, затем младшей. 16-разрядное слово (адрес запрашиваемой зоны памяти и количество запрашиваемых 16-разрядных слов) передается сначала старшим байтом, затем младшим. Каждый сеанс связи начинается с символа «:» и заканчивается кодами завершения CR/LF = 0dh, 0ah. Для расчета контрольной суммы передающее устройство складывает все двоичные байты сообщения за исключением старт-символа («:») и признаков конца запроса (0Dh, 0Ah). Складываются байты сообщения в двоичном формате до преобразования в два ASCII символа. От полученной суммы берется двоичное дополнение, которое и является контрольной суммой. Контрольная сумма передается также двумя ASCII символами: ASCII старшей тетрады и ASCII младшей тетрады.

Размер запрашиваемой зоны (16-ти разрядных слов) для «Тепло-3» не должен быть более 28.

Ответ для выдачи 1Сh слов (38h байт) будет сформирован следующим образом:

| : | 01h | 03h | 38h | xxh | … | yyh | ..h | 0dh | 0ah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало сообщения ответа | Адрес тепло-счетчика | Функция | Кол-во байт до контроль-ной суммы | xxyyh = первый байт |  | yyh = последний байт | Конроль-ная сумма | CR | LF |
| 3ah | 30h,31h | 30h,33h | 33h,38h | 2 ascii символа тетрад |  | 2 ascii символа тетрад | 2 ascii символа | 0dh | 0ah |

Ошибки связи по Modbus

При обнаружении ошибки в запросе от ведущего устройства «Тепло-3» формирует ответ с установленным в «1» старшим разрядом поля кода функции  и кодом ошибки в поле данных.

Код ошибки:

- – неизвестная функция;

- – недопустимый адрес памяти.

## П3.2 Чтение тотальных параметров

Чтение объемов, масс и энергий теплоносителя

Тотальные параметры по объему, массе и энергии имеют значения, накопленные нарастающим итогом на момент передачи запроса на их считывание.

Параметры MODBUS-запроса:

-номер функции	          :	03h,

-число слов		          :	28,

-базовый адрес памяти	:	4000h

Распределение памяти для тотальных параметров

Таблица П3.1

| Смещение относительно базового адреса | Параметр | Количество байт | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | Текущий порядковый номер суточной записи | 2 | uint 16 |
| +2 | Текущий порядковый номер часовой записи | 2 | uint 16 |
| +4 | Количество часовых записей в текущих сутках | 1 | uint 8 |
| +5÷8 | - | - | - |
| +9 | Минут отсутствия сетевого питания | 1 | uint 8 |
| +10 | Часов отсутствия сетевого питания | 2 | uint 16 |
| +12 | День, месяц | 2 | BCD |
| +14 | Год | 2 | BCD |
| +16 | M1, т | 4 | float |
| +20 | М2, т | 4 | float |
| +24 | М3, т | 4 | float |
| +28 | М4, т | 4 | float |
| +32 | Q1, Гкал | 4 | float |
| +36 | Q2, Гкал | 4 | float |
| +40 | V1, м3 | 4 | float |
| +44 | V2, м3 | 4 | float |
| +48 | V3, м3 | 4 | float |
| +52 | V4, м3 | 4 | float |

Поля “день”, “месяц” и “год” представляют собой дату начальной установки теплосчетчика.

## П3.3 Чтение суточных параметров

Блок суточных параметров представляет собой логический кольцевой буфер длиной 365 записей, каждая запись отражает накопленную или усредненную за сутки информацию.

Параметры MODBUS-запроса:

-номер функции	          :	03h,

-число слов		          :	26,

-базовый адрес памяти	:	8000h+n_block, n_block- номер блока (индекс Nc) суточных от начала зоны.

Распределение памяти внутри суточного блока приведено в таблице П3.3.

Поля “день”, “месяц” и “год” отражают календарную дату формирования суточной записи.

Тип параметра, расположенного по адресу cо смещением «+12» зависит от модификации прибора: Т4 (°С) для модификации 2 и P3 (МПа) - для модификации 3.

Распределение памяти для суточных параметров

Таблица П3.3

| Смещение относительно базового адреса | Параметр | Кол-во байт | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | Т1, °С | 4 | float |
| +4 | Т2, °С | 4 | float |
| +8 | Т3, °С | 4 | float |
| +12 | Т4, °С (P3, МПа) | 4 | float |
| +16 | Р1, МПа | 4 | float |
| +20 | Р2, МПа | 4 | float |
| +24 | М1, т | 4 | float |
| +28 | М2, т | 4 | float |
| +32 | М3, т | 4 | float |
| +36 | М4, т | 4 | float |
| +40 | Q1, Гкал | 4 | float |
| +44 | Q2, Гкал | 4 | float |
| +48 | День, месяц | 2 | BCD |
| +50 | Год | 2 | BCD |

## П3.4 Чтение часовых параметров

Блок часовых данных представляет собой логический кольцевой буфер длиной 1080 записей, каждая запись отражает накопленную или усредненную за час информацию.

Параметры MODBUS-запроса:

-номер функции	          :	03h,

-число слов		          :	28,

-базовый адрес памяти	:	С000h+n_block, n_block- номер блока (индекс Nч) часовых от начала зоны.

Поля “день”, “месяц”, “год”, “час”, “минуты” отражают календарную дату и время формирования часовой записи.

Тип параметра, расположенного по адресу cо смещением «+12» зависит от модификации прибора: Т4 (°С) для модификации 2 и P3 (МПа) - для модификации 3.

Битовое поле DIAG_HOUR содержит флаги (лог.”1”) обнаруженных  в течении часа по текущим параметрам нештатных ситуаций (таблица 11.1).

Распределение памяти для часовых параметров

Таблица П3.4

| Смещение относительно базового адреса | Параметр | Кол-во байт | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | Т1, °С | 4 | float |
| +4 | Т2, °С | 4 | float |
| +8 | Т3, °С | 4 | float |
| +12 | Т4, °С (P3, МПа) | 4 | float |
| +16 | Р1, МПа | 4 | float |
| +20 | Р2, МПа | 4 | float |
| +24 | М1, т | 4 | float |
| +28 | М2, т | 4 | float |
| +32 | М3, т | 4 | float |
| +36 | М4, т | 4 | float |
| +40 | Q1, Гкал | 4 | float |
| +44 | Q2, Гкал | 4 | float |
| +48 | DIAG_HOUR | 1 | Битовое поле |
| +49 | День, месяц | 2 | BCD |
| +51 | Год | 2 | BCD |
| +53 | Минут отсутствия сетевого питания | 1 | uint 8 |
| +54 | Час | 1 | BCD |

## П3.5 Чтение текущих параметров

Текущие параметры и статусные регистры расположены в оперативной памяти «Тепло-3».

Параметры MODBUS-запроса:

-номер функции	          : 	03h,

-число слов		          : 	128,

-базовый адрес памяти	: 	200h – 02feh

Распределение памяти для текущих параметров

Таблица П3.5

| Адрес | Параметр | Кол-во байт | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 200h | DAY | 1 | BCD |
| 201h | MONTH | 1 | BCD |
| 202h | YEAR_H | 1 | BCD |
| 203h | YEAR_L | 1 | BCD |
| 204h | MM:ЧЧ | 2 | BCD |
| 206h | -- : СС | 2 | BCD |

Распределение памяти для текущих параметров

Продолжение таблицы П3.5

| Адрес | Параметр | Кол-во байт | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 208h | Т1 | 4 | float |
| 20Ch | Т2 | 4 | float |
| 210h | G1 | 4 | float |
| 214h | G2 | 4 | float |
| 218h | Q1 | 4 | float |
| 21ch | T3 | 4 | float |
| 220h | T4 | 4 | float |
| 224h | G3 | 4 | float |
| 228h | G4 | 4 | float |
| 22ch | Q2 | 4 | float |
| 230h | М1 | 4 | float |
| 234h | М2 | 4 | float |
| 238h | М3 | 4 | float |
| 23ch | М4 | 4 | float |
| 240h | Диагностический код Е1 | 1 | uint 8 |
| 241h-247h | - | - | - |
| 248h | Tx | 4 | float |
| 24ch | P1 | 4 | float |
| 250h | P2 | 4 | float |
| 254h | P3 | 4 | float |
| 258h | P4 | 4 | float |
| 25ch | Px | 4 | float |
| 260h-269h | Конфигурационный блок | 10 | См. таблицу П3.6 |
| 26Ah | EEP_HOU | 2 | Int8 |
| 26Ch | EEP_DAY | 2 | Int8 |

Ячейки EEP_HOU и EEP_DAY представляют собой указатели на расположение первого свободного блока в области памяти часовых и суточных архивов соответственно.

Номер (индекс) последнего записанного блока суточных Nc можно получить следующим образом:

Nc=EEPDAY−28h52−1, если указатель EEP_DAY28h

Nc = 364 если EEP_DAY=28h .

Номер (индекс) последнего записанного блока часовых Nч можно получить следующим образом:

Nч=EEPHOU55−1, если бит 1 в регистре I2C_FLAGS (регистр считывается в массиве текущих параметров) сброшен и EEP_HOU0,

Nч=EEPHOU+8000h55−1, если бит 1 в регистре I2C_FLAGS установлен и EEP_HOU0,

Nc = 1079 если EEP_HOU=0 .

Конфигурационный блок

Таблица П3.6

| Адрес | Параметр | Кол-во байт | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 260h | Номер схемы теплоснабжения | 1 | Int8 |
| 261h | Сетевой адрес прибора | 1 | Int8 |
| 262h | Количество стартов АЦП для измерения Т и Р | 2 | Int16 |
| 264h-267h | - | - | - |
| 268h | Режим: Бит 0 – зима/лето, Бит 1 – измер. Р/договорные Р, Бит 2 – чувствительность термометров 1.391/1.385, Бит 3 – диагностировать нешт. ситуации/нет, Бит 4 –модифик. прибора 2/3. | 1 | Int8 |
| 269h | Типы преобразователей расхода | 1 | Int8 |

## П3.6 Чтение серийного номера

Серийный номер электронного блока хранится в виде оканчивающейся нулем строки в ASCII -формате по адресу 8274h.

Например, серийный номер 050176 представлен в памяти в следующем виде:

| Адрес памяти | 8274h | 8275h | 8276h | 8277h | 8278h | 8279h | 827ah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержимое | “0” | “5” | “0” | “1” | “7” | “6” | 0 |

Параметры MODBUS-запроса:

-номер функции	          :	03h,

-число слов		          :	4,

-базовый адрес памяти	:	8274h.

## П3.7 Float-формат данных

Параметры в формате с плавающей точкой хранятся в памяти «Тепло-3» в виде 32-х разрядных чисел, при этом 8 старших разрядов кодируют порядок     (e7  - e0 ), и 24 младших разряда кодируют мантиссу (m22 - m0) и знак числа (S):

| Разряды 31------24 | 23 | 22-------------------16 | 15---------------------0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок | S | Мантисса |  |
| e7 - e0 |  | m22--------------- | ------------------ m0 |

Значение числа N c плавающей точкой определяется выражением:

N=(−1)S×M×2E

Исключением является представление нуля,  которое кодируется 32-мя нулевыми разрядами.

Расчет мантиссы

M=1+i=022(mi×2i−23)

Мантисса хранится в памяти в нормализованном виде и может принимать значения в диапазоне 2>М>1.

Расчет порядка

E=i=07(ei×2i)−128

Старший разряд порядка кодирует его знак:

0 – отрицательный порядок

1 – положительный порядок

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  «ТЕПЛО-3» К ВНЕШНЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ПО внешних устройств должно активизировать линию DTR  (устанавливать в лог. “0”) на своем коммуникационном разъеме. Этот сигнал необходим для питания интерфейсной части «Тепло-3» и не должен изменять свое состояние во время сеанса связи. Напряжения питания на контакте DTR должно быть не менее +7 В.

Прямое подключение к ПК

Схема предназначена для непосредственного подключения «Тепло-3» к ПК либо другому терминальному оборудованию на расстояниях, не превышающих 150 м (рис. П4.1).

| DB9M(Тепло-3) |  |  |  | DB9F(IBM PC) |  | DB25F(IBM PC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепь | Конт. |  |  | Конт. | Цепь | Конт. | Цепь |
| RxD | 2 |  |  | 3 | TxD | 2 | TxD |
| TxD | 3 |  |  | 2 | RxD | 3 | RxD |
| +Uпит | 4 |  |  | 4 | DTR | 20 | DTR |
| GND | 5 |  |  | 5 | GND | 7 | GND |
| GND | 7 |  |  |  |  |  |  |

Для цепи GND использовать экранную оплетку.

Рис. П4.1. Прямое подключение «Тепло-3» к компьютеру. В таблице приведены контакты разъема, для подключения к 9-ти контактному или 25-ти контактному разъему компьютера.

Объединение в информационную сеть на основе интерфейса RS485

Схема на рис. П4.2. предназначена для построения на основе адаптеров - преобразователей интерфейса RS232/RS485  распределенной  информационной сети со следующими характеристиками:

- до 32 приборов;

- длина сегмента до 1200 м;

- скорость обмена 2400 бит.

Адаптеры должны быть с автоматическим определением направления передачи и обеспечивать питание выходного каскада порта RS232 «Тепло-3».

Рис. П4.2. Подключение «Тепло-3» к сети на основе RS485.

Подключение через модем к коммутируемым линиям

Схема предназначена для обмена информацией с «Тепло-3» через коммутируемые телефонные каналы (рис. П4.3). Длина линий связи между «Тепло-3» и модемом не должна превышать 150 м (при использовании экранированного кабеля).

Порядок настройки модема для работы с «Тепло-3»:

Подключите модем входящим в его комплект поставки кабелем к последовательному порту компьютера.

Запустите на компьютере коммуникационную программу (например, PROCOMM, Term95 и др.). Установите параметры канала связи: скорость 2400 бод, 7 бит данных, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.

Загрузите в модем заводские установки. Для модемов IDC 2814 (5614) BXL/VR это может быть сделано командой

AT *NC22 W2\V1 S95=3 &W &W1

Настройте модем последовательностью АТ-команд в соответствии со следующей таблицей:

| AT-команда | Назначение |
| --- | --- |
| E0 | Выключить эхо-отображение |
| &D0 | Отключить реакцию на сигнал DTR |
| &S0 | Сигнал DSR всегда включен |
| &К0 | Запретить управление потоком |
| &T5 | Отключить удаленный тест |
| &Q5 | Работа в асинхронном режиме с коррекцией ошибок |
| S0=i | Автоответ после i-го звонка |
| S37=9 | Установить ограничение по скорости 9600 б/сек. |
| S15.6=1 | Модем полагает сигнал RTS установленным в единицу |
| S15.7=1 | Модем полагает сигнал DTR установленным в единицу |
| Q1 | Запретить модему возвращать ответы в командном режиме |

Ниже приведен пример конфигурационного профиля для модемов, работающих с «Тепло-3»:

B1 E0 L2 M1 N1 P Q1 V1 W1 X4 Y0 &C0 &D0 &G0 &J0 &K0 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0 &Y0

S00:008 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:090 S08:002 S09:006

S10:014 S11:095 S12:050 S13:000 S17:072 S18:000 S25:005 S26:001 S36:007 S37:009

S38:020 S46:138 S48:007 S91:009 S92:009 S95:000

Командой AT&W0 &Y0 cохраните введенные данные в конфигурационный профиль, используемый модемом по умолчанию.

| DB9M(Тепло-3) |  |  |  | DB25M(модем) |  |  | DB9M(модем) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепь | Конт. |  |  | Конт. | Цепь |  | Конт. | Цепь |
| RxD | 2 |  |  | 3 | TxD |  | 2 | TxD |
| TxD | 3 |  |  | 2 | RxD |  | 3 | RxD |
| +Uпит. | 4 |  |  | 6 | DSR |  | 6 | DSR |
| GND | 5 |  |  | 7 | GND |  | 5 | GND |
| GND | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Для цепи GND использовать экранную оплетку.

Рис. П4.3. Подключение «Тепло-3» через модем

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

## П5.1 Клеммный отсек «Тепло-3» (модификация 2)

## П5.2 Клеммный отсек «Тепло-3» (модификация 3)

## П5.3 Защита от вмешательства

После задания модификации (2 или 3) и завершения калибровки измерительных каналов на плате электронного блока «Тепло-3» устанавливается защитная перемычка "ключ метролога". Наличие этой перемычки препятствует запуску процесса перекалибровки и изменению модификации. Крышка корпуса прибора пломбируется поверителем.

При приёмке теплоизмерительной системы в эксплуатацию сдвиговый переключатель защиты в клеммном отсеке ("ключ Энергосбыта") должен быть установлен в верхнее положение. В этом случае становится невозможным изменение настроечных параметров и очистка архивов. Просмотр установленных ранее настроек остается при этом разрешенным.

Плата электронного блока «Тепло-3»

Индикатор

RS232

ключ метролога

Клеммники

ключ Энергосбыта

(верхнее положение = «защита"»

(нижнее положение = «редактирование»

## П5.4 Рекомендуемые значения веса импульсов некоторых преобразователей расхода, применяемых в составе «Тепло-3»

Вес импульса расходомеров, подключаемых к «Тепло-3», вводится в настроечных параметрах S1, S2, S3, S4 в  меню СЕРВИС.

| № п.п. | Тип расходомера | ДУ, мм | Рекомендуемый вес импульса (м3/имп) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЭМ-01-ххх-х-ЧИ | 15 | 1*10-5 |
|  |  | 20 | 1*10-4 |
|  |  | 25 | 1*10-4 |
|  |  | 32 | 1*10-4 |
|  |  | 40 | 1*10-4 |
|  |  | 50 | 1*10-3 |
|  |  | 80 | 1*10-3 |
|  |  | 100 | 1*10-3 |
|  |  | 125 | 1*10-3 |
|  |  | 150 | 1*10-3 |
|  |  | 200 | 1*10-2 |
|  |  | 250 | 1*10-2 |
|  |  | 300 | 1*10-2 |
| 2 | ПРЭМ-2 | 15 | 1*10-4 |
|  |  | 20 | 1*10-4 |
|  |  | 32 | 1*10-4 |
|  |  | 50 | 1*10-3 |
|  |  | 80 | 1*10-3 |
|  |  | 100 | 1*10-3 |
|  |  | 150 | 1*10-2 |
| 3 | Взлет-ЭР | 10 | 1*10-5 |
|  |  | 20 | 1*10-4 |
|  |  | 32 | 1*10-4 |
|  |  | 40 | 1*10-4 |
|  |  | 50 | 5*10-4 |
|  |  | 80 | 1*10-3 |
|  |  | 100 | 1*10-3 |
|  |  | 150 | 2.5*10-3 |
|  |  | 200 | 5*10-3 |

## П5.5 Подключение имитатора датчика давления

В «Тепло-3» возможно задание через настроечные параметры: измерение давления по всем трем каналам давления или использование договорных значений давления Р1, Р2, Р3. На практике иногда возникает необходимость в схемах теплоснабжения, когда датчики давления устанавливаются не на все трубопроводы.

- Измерение давления по каналам Р1 и Р2, а значение давления по каналу Р3 не используется в алгоритмах учета тепла, а значит его значение несущественно.

Параметр Р3 запретить для отображения, тогда значение параметра Р3 не будет диагностироваться на допустимость значения. Соответственно, не будет выставляться бит ошибки в диагностическом коде Е1 (см. таблицу 11.1). Запрет отображения Р3 выполняется через конфигурационную программу в условиях предприятия – изготовителя после переключения «ключа Энергосбыта» в положение «редактирование».

Если из отображения параметр Р3 не убран, то выполнить подключение по п.2 с подключением резистора Rимит  в качестве имитатора датчика давления.

- Измерение давления по каналам Р1 и Р2, а по каналу Р3 использование договорного значения Рдогов.

В настроечных параметрах (меню «СЕРВИС/РЕГУЛИР.) задать «измерение давления»

P1 –P3   V3.

К клеммам канала давления Р3 подключить имитатор датчика давления

| Клеммный отсек «Тепло-3» |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| Р1 | 1 Rимит. |
| Р2 | 2 |
| Р3 | 3 |
| - | 4 |
| GND | 5 - Uвнеш.пит. + |
| GND пит. | 31 |
| Uвнеш.пит. (+5В ÷ +30В) | 32 |

Rимит.  следует рассчитывать по формуле

Rимит. = Uвнеш.пит∗1000Iдогов. − 500                           Iдогов. = ImaxPmax ∗Pдогов. , где

Рдогов. – договорное давление, МПа;

Iдогов. – ток имитатора датчика давления, соответствующий Рдогов. , мА;

Pmax – давление, соответствующее наибольшему значению выходного сигнала датчика давления, МПа;

Imax – наибольшее значение выходного сигнала датчика давления, мА.

В качестве Rимит.  рекомендуется использовать резистор типа МЛТ-0,125.

Аналогичные действия при необходимости выполняются и для каналов Р1 (Р2), если по техническому заданию на узел учета не предусматривается установка соответствующего датчика давления.